## Holding Registers
section | address | data_type | variable | description
section | address | data_type | variable | description
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 0.0 | BOOL | stCommands.cmdStartCommon.ixSignal | Команда общего пуска
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 0.1 | BOOL | stCommands.cmdStopCommon.ixSignal | Команда общего останова
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 0.2 | BOOL | stCommands.cmdEmergencyStopCommon.ixSignal | Команда общей аварийной остановки
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 0.3 | BOOL | stCommands.cmdResetAll.ixSignal | Сброс всех ошибок
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 2-3 | REAL | ICUR_PRECENT | Коэффициент использования установленной мощности (в процентах)
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 4-5 | REAL | rElectricityMeter | Раход электроэнергии
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 6-7 | REAL | EFFICIENCY_LIMIT_RATE | Коэффицент ограничения производительности (0-1)
Общие системные переменные и уставки (0-29) | 8-9 | REAL | ANNUNCIATOR_LIGHT_HZ | Световая индикация Гц
Уставки ЧРП (30-59) | 30.0 | BOOL | VFD_SMOOTH_SET_FREQUENCY | Опция плавного задания частоты
Уставки ЧРП (30-59) | 32-33 | REAL | VFD_FREQUENCY_MAX | -
Уставки ЧРП (30-59) | 34-35 | REAL | VFD_FREQUENCY_STEP | -
Уставки ЧРП (30-59) | 36-37 | REAL | VFD_FREQUENCY_INACCURANCY | -
Уставки ЧРП (30-59) | 38-39 | REAL | VFD_FREQUENCY_SYNC_TOLERANCE | Допустимая разница частот для синхронизации моторов
Уставки ЧРП (30-59) | 40-41 | REAL | MOTOR_FREQUENCY_CONVEYOR | Частота мотора конвейера
Уставки ЧРП (30-59) | 42-43 | REAL | MOTOR_FREQUENCY_DUMPER_CONVEYOR | Частота мотора конвейера отвалообразователя
Уставки ЧРП (30-59) | 44-45 | REAL | MOTOR_FREQUENCY_DUMPER_ROTATION | Частота мотора поворота отвалообразователя
Уставки ЧРП (30-59) | 46-47 | REAL | CONVEYOR_DEAFULT_SPEED | Скорость конвейера
Уставки бункеров (60-89) | 62-63 | REAL | BUNKER_WORK_PRECENT_1 | Уставка пропорции шихтования для бункера 1
Уставки бункеров (60-89) | 64-65 | REAL | BUNKER_WORK_PRECENT_2 | Уставка пропорции шихтования для бункера 2
Уставки бункеров (60-89) | 66-67 | REAL | BUNKER_WORK_PRECENT_3 | Уставка пропорции шихтования для бункера 3
Уставки бункеров (60-89) | 68-69 | REAL | BUNKER_MINIMAL_WEIGHT | Уставка минимального веса бункера. Результат <= считывается алгоритмом как пустой бункер.
Уставки аварийных значений - Температура (90-119) | 92-93 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_TEMP_POINTS.LL_Value | Уставка Low-Low
Уставки аварийных значений - Температура (90-119) | 94-95 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_TEMP_POINTS.L_Value | Уставка Low
Уставки аварийных значений - Температура (90-119) | 96-97 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_TEMP_POINTS.H_Value | Уставка High
Уставки аварийных значений - Температура (90-119) | 98-99 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_TEMP_POINTS.HH_Value | Уставка High-High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 122-123 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_CURRENT_POINTS.LL_Value | Уставка Low-Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 124-125 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_CURRENT_POINTS.L_Value | Уставка Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 126-127 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_CURRENT_POINTS.H_Value | Уставка High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 128-129 | REAL | MOTOR_VIBFEEDER_CURRENT_POINTS.HH_Value | Уставка High-High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 130-131 | REAL | MOTOR_VIBRATOR_CURRENT_POINTS.LL_Value | Уставка Low-Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 132-133 | REAL | MOTOR_VIBRATOR_CURRENT_POINTS.L_Value | Уставка Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 134-135 | REAL | MOTOR_VIBRATOR_CURRENT_POINTS.H_Value | Уставка High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 136-137 | REAL | MOTOR_VIBRATOR_CURRENT_POINTS.HH_Value | Уставка High-High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 138-139 | REAL | MOTOR_CONVEYOR_CURRENT_POINTS.LL_Value | Уставка Low-Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 140-141 | REAL | MOTOR_CONVEYOR_CURRENT_POINTS.L_Value | Уставка Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 142-143 | REAL | MOTOR_CONVEYOR_CURRENT_POINTS.H_Value | Уставка High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 144-145 | REAL | MOTOR_CONVEYOR_CURRENT_POINTS.HH_Value | Уставка High-High
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 146-147 | REAL | MOTOR_ROTATION_CURRENT_POINTS.LL_Value | Уставка Low-Low
Уставки аварийных значений - Ток (120-149) | 148-149 | REAL | MOTOR_ROTATION_CURRENT_POINTS.L_Value | Уставка Low
Уставки времени (150-179) | 152-153 | REAL | MOTOR_ROTATION_CURRENT_POINTS.H_Value | Уставка High
Уставки времени (150-179) | 154-155 | REAL | MOTOR_ROTATION_CURRENT_POINTS.HH_Value | Уставка High-High
Уставки времени (150-179) | 156-157 | TIME | VIBRATOR_SETTINGS.TIME_ACTIVE | Время активной работы вибратора
Уставки времени (150-179) | 158-159 | TIME | VIBRATOR_SETTINGS.TIME_PAUSE_VIBRATOR | Время паузы вибратора между циклами
Уставки времени (150-179) | 160-161 | TIME | VIBRATOR_SETTINGS.TIME_PAUSE_FB | Время паузы ФБ между подходами
Уставки времени (150-179) | 162-163 | TIME | PNEUMO_SETTINGS.TIME_ACTIVE | Время активной работы вибратора
Уставки времени (150-179) | 164-165 | TIME | PNEUMO_SETTINGS.TIME_PAUSE_VIBRATOR | Время паузы вибратора между циклами
Уставки времени (150-179) | 166-167 | TIME | PNEUMO_SETTINGS.TIME_PAUSE_FB | Время паузы ФБ между подходами
Уставки времени (150-179) | 168-169 | TIME | TIME_WAITING_FEEDBACK | Таймер ожидания пропавшего сигнала обратной связи работы механизма
Уставки времени (150-179) | 170-171 | TIME | PNEUMATIC_COLLAPSE_TIME | Уставка времени таймера пневмообрушения
Уставки времени (150-179) | 172-173 | TIME | DUMPER_CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_FIRST_SIGNAL | Время звучания первого сигнала
Уставки времени (150-179) | 174-175 | TIME | DUMPER_CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_FIRST_SIGNAL_PAUSE | Пауза после первого сигнала
Уставки времени (150-179) | 176-177 | TIME | DUMPER_CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_SECOND_SIGNAL | Время звучания второго сигнала
Уставки времени (150-179) | 178-179 | TIME | DUMPER_CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_SECOND_SIGNAL_PAUSE | Пауза после втотрого сигнала
Уставки времени (продолжение) (180-209) | 182-183 | TIME | CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_FIRST_SIGNAL | Время звучания первого сигнала
Уставки времени (продолжение) (180-209) | 184-185 | TIME | CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_FIRST_SIGNAL_PAUSE | Пауза после первого сигнала
Уставки времени (продолжение) (180-209) | 186-187 | TIME | CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_SECOND_SIGNAL | Время звучания второго сигнала
Уставки времени (продолжение) (180-209) | 188-189 | TIME | CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.TIME_SECOND_SIGNAL_PAUSE | Пауза после втотрого сигнала
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.0 | BOOL | stDumper.cmdStartConveyor | Команда пуска конвейера
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.1 | BOOL | stDumper.cmdStopConveyor | Команда останова конвейера
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.2 | BOOL | stDumper.cmdEmergencyStop | Команда аварийной остановки
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.3 | BOOL | stDumper.cmdReset | Сброс ошибок
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.7 | BOOL | DUMPER_CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.OPTION_ENABLE | Опция на включение ППЗ в алгоритм
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.8 | BOOL | stDumper.cmdSetModeRepair | Установить режим Ремонт
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.9 | BOOL | stDumper.cmdSetModeManual | Установить режим Ручной
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 210.10 | BOOL | stDumper.cmdSetModeAuto | Установить режим Авто
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 211.0 | BOOL | stDumper.cmdTurnLeft | Команда поворота влево
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 211.1 | BOOL | stDumper.cmdTurnRight | Команда поворота вправо
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 211.2 | BOOL | stDumper.cmdStopRotation | Команда остановка поворота
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 212-213 | REAL | stDumper.MotorConveyor[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 214-215 | REAL | stDumper.MotorConveyor[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 216-217 | REAL | stDumper.MotorRotation[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Отвалообразователь (210-239) | 218-219 | REAL | stDumper.MotorRotation[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Конвейер (240-269) | 240.0 | BOOL | stConveyor.cmdStartConveyor | Команда пуска конвейера
Команды - Конвейер (240-269) | 240.1 | BOOL | stConveyor.cmdStopConveyor | Команда останова конвейера
Команды - Конвейер (240-269) | 240.2 | BOOL | stConveyor.cmdEmergencyStop | Команда аварийной остановки
Команды - Конвейер (240-269) | 240.3 | BOOL | stConveyor.cmdReset | Сброс ошибок
Команды - Конвейер (240-269) | 240.4 | BOOL | CONVEYOR_PRESTART_ALARM_SETTINGS.OPTION_ENABLE | Опция на включение ППЗ в алгоритм
Команды - Конвейер (240-269) | 242-243 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Конвейер (240-269) | 244-245 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Конвейер (240-269) | 240.8 | BOOL | stConveyor.cmdSetModeRepair | Установить режим Ремонт
Команды - Конвейер (240-269) | 240.9 | BOOL | stConveyor.cmdSetModeManual | Установить режим Ручной
Команды - Конвейер (240-269) | 240.10 | BOOL | stConveyor.cmdSetModeAuto | Установить режим Авто
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.0 | BOOL | stBunker[1].cmdStartFeeder | Команда "Пуск питателя"
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.1 | BOOL | stBunker[1].cmdStopFeeder | Команда "Стоп питателя"
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.2 | BOOL | stBunker[1].cmdEmergencyStopFeeder | Команда "Аварийная остановка"
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.3 | BOOL | stBunker[1].cmdReset | Сброс ошибок
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.4 | BOOL | stBunker[1].cmdAddVib1 | Добавление мотора вибратора 1 в работу
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.5 | BOOL | stBunker[1].cmdAddVib2 | Добавление мотора вибратора 2 в работу
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.6 | BOOL | stBunker[1].cmdAddVib3 | Добавление мотора вибратора 3 в работу
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.7 | BOOL | stBunker[1].cmdAddVib4 | Добавление мотора вибратора 4 в работу
Команды - Бункер 1 (270-299) | 272-273 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 274-275 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 276-277 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[3].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 278-279 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[4].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 280-281 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 282-283 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.8 | BOOL | stBunker[1].cmdSetModeRepair | Установить режим Ремонт
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.9 | BOOL | stBunker[1].cmdSetModeManual | Установить режим Ручной
Команды - Бункер 1 (270-299) | 270.10 | BOOL | stBunker[1].cmdSetModeAuto | Установить режим Авто
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.0 | BOOL | stBunker[2].cmdStartFeeder | Команда "Пуск питателя"
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.1 | BOOL | stBunker[2].cmdStopFeeder | Команда "Стоп питателя"
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.2 | BOOL | stBunker[2].cmdEmergencyStopFeeder | Команда "Аварийная остановка"
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.3 | BOOL | stBunker[2].cmdReset | Сброс ошибок
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.4 | BOOL | stBunker[2].cmdAddVib1 | Добавление мотора вибратора 1 в работу
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.5 | BOOL | stBunker[2].cmdAddVib2 | Добавление мотора вибратора 2 в работу
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.6 | BOOL | stBunker[2].cmdAddVib3 | Добавление мотора вибратора 3 в работу
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.7 | BOOL | stBunker[2].cmdAddVib4 | Добавление мотора вибратора 4 в работу
Команды - Бункер 2 (300-329) | 302-303 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 304-305 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 306-307 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[3].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 308-309 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[4].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 310-311 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 312-313 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.8 | BOOL | stBunker[2].cmdSetModeRepair | Установить режим Ремонт
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.9 | BOOL | stBunker[2].cmdSetModeManual | Установить режим Ручной
Команды - Бункер 2 (300-329) | 300.10 | BOOL | stBunker[2].cmdSetModeAuto | Установить режим Авто
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.0 | BOOL | stBunker[3].cmdStartFeeder | Команда "Пуск питателя"
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.1 | BOOL | stBunker[3].cmdStopFeeder | Команда "Стоп питателя"
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.2 | BOOL | stBunker[3].cmdEmergencyStopFeeder | Команда "Аварийная остановка"
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.3 | BOOL | stBunker[3].cmdReset | Сброс ошибок
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.4 | BOOL | stBunker[3].cmdAddVib1 | Добавление мотора вибратора 1 в работу
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.5 | BOOL | stBunker[3].cmdAddVib2 | Добавление мотора вибратора 2 в работу
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.6 | BOOL | stBunker[3].cmdAddVib3 | Добавление мотора вибратора 3 в работу
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.7 | BOOL | stBunker[3].cmdAddVib4 | Добавление мотора вибратора 4 в работу
Команды - Бункер 3 (330-359) | 332-333 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 334-335 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 336-337 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[3].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 338-339 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[4].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 340-341 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 342-343 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].VFD.cmdSetFrequency | Ручное задание частоты
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.8 | BOOL | stBunker[3].cmdSetModeRepair | Установить режим Ремонт
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.9 | BOOL | stBunker[3].cmdSetModeManual | Установить режим Ручной
Команды - Бункер 3 (330-359) | 330.10 | BOOL | stBunker[3].cmdSetModeAuto | Установить режим Авто

## Input Registers
section | address | data_type | variable | description
section | address | data_type | variable | description
Общие системные статусы (0-29) | 0.0 | BOOL | xStateAutoWorking | Система полностью запущена и работает в автоматическом режиме
Общие системные статусы (0-29) | 0.1 | BOOL | xStateEmergencyStop | Система была аварийно остановлена
Общие системные статусы (0-29) | 0.2 | BOOL | xStateErrorCheckReady | Проверки стадии готовности к пуску провалились
Общие системные статусы (0-29) | 0.3 | BOOL | xStateErrorAcceptIdle | Невозможно принять коэффицент шихтования по заданию оператора - сумма коэффицентов не равна 100
Общие системные статусы (0-29) | 0.4 | BOOL | stCommonSignals.fbEmergencyStopBtn.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка"
Общие системные статусы (0-29) | 0.5 | BOOL | stCommonSignals.fbRemoteModeBtn.qxSignal | Режим работы ( 1 - дистанционный, 0 - местный)
Общие системные статусы (0-29) | 0.6 | BOOL | stCommonSignals.fbRealyCurrentControl.qxSignal | Реле контроля фаз
Общие системные статусы (0-29) | 0.7 | BOOL | stCommonSignals.fbQF1.qxSignal | Состояние автомат. выключателя (1 - включен, 0 - выключен)
Общие системные статусы (0-29) | 0.8 | BOOL | stCommonSignals.fb9QF1.qxSignal | Состояние автомат. выключателя (1 - включен, 0 - выключен)
Общие системные статусы (0-29) | 0.9 | BOOL | stCommonSignals.fb10QF1.qxSignal | Состояние автомат. выключателя (1 - включен, 0 - выключен)
Общие системные статусы (0-29) | 0.10 | BOOL | stCommonSignals.fb11QF1.qxSignal | Состояние автомат. выключателя (1 - включен, 0 - выключен)
Общие системные статусы (0-29) | 0.11 | BOOL | stCommonSignals.qx6KM1 | Контактор 6KM1
Общие системные статусы (0-29) | 0.12 | BOOL | SIMULATION | Режим симуляции
Общие системные статусы (0-29) | 2-3 | REAL | ICUR_PRECENT | Коэффициент использования установленной мощности (в процентах)
Бункер 1 (30-89) | 30.0 | BOOL | stBunker[1].xStateWarning | Программное предупреждение
Бункер 1 (30-89) | 30.1 | BOOL | stBunker[1].xStateFailure | Программная ошибка
Бункер 1 (30-89) | 30.2 | BOOL | stBunker[1].fbStateHatch.qxSignal | Положение люка (1 - закрыт , 0 - открыт )
Бункер 1 (30-89) | 30.3 | BOOL | stBunker[1].qxLightRed | Красный сигнал светофора
Бункер 1 (30-89) | 30.4 | BOOL | stBunker[1].qxLightYellow | Желтый сигнал светофора
Бункер 1 (30-89) | 30.5 | BOOL | stBunker[1].qxLightGreen | Зеленый сигнал светофора
Бункер 1 (30-89) | 30.6 | BOOL | stBunker[1].fbBtnStart.qxSignal | Кнопка "Пуск питателя" NO
Бункер 1 (30-89) | 30.7 | BOOL | stBunker[1].fbBtnStop.qxSignal | Кнопка "Стоп питателя" NO
Бункер 1 (30-89) | 30.8 | BOOL | stBunker[1].fbBtnEmergencyStop.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка" NC
Бункер 1 (30-89) | 30.12 | BOOL | stBunker[1].xStateRemoteAuto | Режим работы: Автоматический
Бункер 1 (30-89) | 30.13 | BOOL | stBunker[1].xStateRemoteManual | Режим работы: Ручной
Бункер 1 (30-89) | 30.14 | BOOL | stBunker[1].xStateRemoteRepair | Режим работы: Ремонт
Бункер 1 (30-89) | 32-33 | REAL | stBunker[1].rWeight | Весы бункера
Бункер 1 (30-89) | 34-35 | REAL | stBunker[1].rProportionActual | Пропорция от веса
Бункер 1 (30-89) | 36-37 | REAL | stBunker[1].rMotorVibFeederCommonFrequency | Частота двух моторов вибропитателя
Бункер 1 (30-89) | 38-39 | REAL | stBunker[1].cmdDumpingPrecent | Задание процентного соотношения сбрасывания
Бункер 1 (30-89) | 40-41 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 42-43 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 44-45 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 46-47 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 48-49 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 50-51 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 52-53 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[3].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 54-55 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[3].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 56-57 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[3].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 58-59 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[4].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 60-61 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[4].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 62-63 | REAL | stBunker[1].MotorVibrator[4].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 64-65 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 66-67 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 68-69 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 70-71 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 1 (30-89) | 72-73 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 1 (30-89) | 74-75 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 1 (30-89) | 76-77 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 1 (30-89) | 78-79 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 1 (30-89) | 80-81 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 1 (30-89) | 82-83 | REAL | stBunker[1].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 2 (90-149) | 90.0 | BOOL | stBunker[2].xStateWarning | Программное предупреждение
Бункер 2 (90-149) | 90.1 | BOOL | stBunker[2].xStateFailure | Программная ошибка
Бункер 2 (90-149) | 90.2 | BOOL | stBunker[2].fbStateHatch.qxSignal | Положение люка (1 - закрыт , 0 - открыт )
Бункер 2 (90-149) | 90.3 | BOOL | stBunker[2].qxLightRed | Красный сигнал светофора
Бункер 2 (90-149) | 90.4 | BOOL | stBunker[2].qxLightYellow | Желтый сигнал светофора
Бункер 2 (90-149) | 90.5 | BOOL | stBunker[2].qxLightGreen | Зеленый сигнал светофора
Бункер 2 (90-149) | 90.6 | BOOL | stBunker[2].fbBtnStart.qxSignal | Кнопка "Пуск питателя" NO
Бункер 2 (90-149) | 90.7 | BOOL | stBunker[2].fbBtnStop.qxSignal | Кнопка "Стоп питателя" NO
Бункер 2 (90-149) | 90.8 | BOOL | stBunker[2].fbBtnEmergencyStop.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка" NC
Бункер 2 (90-149) | 90.12 | BOOL | stBunker[2].xStateRemoteAuto | Режим работы: Автоматический
Бункер 2 (90-149) | 90.13 | BOOL | stBunker[2].xStateRemoteManual | Режим работы: Ручной
Бункер 2 (90-149) | 90.14 | BOOL | stBunker[2].xStateRemoteRepair | Режим работы: Ремонт
Бункер 2 (90-149) | 92-93 | REAL | stBunker[2].rWeight | Весы бункера
Бункер 2 (90-149) | 94-95 | REAL | stBunker[2].rProportionActual | Пропорция от веса
Бункер 2 (90-149) | 96-97 | REAL | stBunker[2].rMotorVibFeederCommonFrequency | Частота двух моторов вибропитателя
Бункер 2 (90-149) | 98-99 | REAL | stBunker[2].cmdDumpingPrecent | Задание процентного соотношения сбрасывания
Бункер 2 (90-149) | 100-101 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 102-103 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 104-105 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 106-107 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 108-109 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 110-111 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 112-113 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[3].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 114-115 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[3].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 116-117 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[3].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 118-119 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[4].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 120-121 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[4].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 122-123 | REAL | stBunker[2].MotorVibrator[4].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 124-125 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 126-127 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 128-129 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 130-131 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 2 (90-149) | 132-133 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 2 (90-149) | 134-135 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 2 (90-149) | 136-137 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 2 (90-149) | 138-139 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 2 (90-149) | 140-141 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 2 (90-149) | 142-143 | REAL | stBunker[2].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 3 (150-209) | 150.0 | BOOL | stBunker[3].xStateWarning | Программное предупреждение
Бункер 3 (150-209) | 150.1 | BOOL | stBunker[3].xStateFailure | Программная ошибка
Бункер 3 (150-209) | 150.2 | BOOL | stBunker[3].fbStateHatch.qxSignal | Положение люка (1 - закрыт , 0 - открыт )
Бункер 3 (150-209) | 150.3 | BOOL | stBunker[3].qxLightRed | Красный сигнал светофора
Бункер 3 (150-209) | 150.4 | BOOL | stBunker[3].qxLightYellow | Желтый сигнал светофора
Бункер 3 (150-209) | 150.5 | BOOL | stBunker[3].qxLightGreen | Зеленый сигнал светофора
Бункер 3 (150-209) | 150.6 | BOOL | stBunker[3].fbBtnStart.qxSignal | Кнопка "Пуск питателя" NO
Бункер 3 (150-209) | 150.7 | BOOL | stBunker[3].fbBtnStop.qxSignal | Кнопка "Стоп питателя" NO
Бункер 3 (150-209) | 150.8 | BOOL | stBunker[3].fbBtnEmergencyStop.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка" NC
Бункер 3 (150-209) | 150.12 | BOOL | stBunker[3].xStateRemoteAuto | Режим работы: Автоматический
Бункер 3 (150-209) | 150.13 | BOOL | stBunker[3].xStateRemoteManual | Режим работы: Ручной
Бункер 3 (150-209) | 150.14 | BOOL | stBunker[3].xStateRemoteRepair | Режим работы: Ремонт
Бункер 3 (150-209) | 152-153 | REAL | stBunker[3].rWeight | Весы бункера
Бункер 3 (150-209) | 154-155 | REAL | stBunker[3].rProportionActual | Пропорция от веса
Бункер 3 (150-209) | 156-157 | REAL | stBunker[3].rMotorVibFeederCommonFrequency | Частота двух моторов вибропитателя
Бункер 3 (150-209) | 158-159 | REAL | stBunker[3].cmdDumpingPrecent | Задание процентного соотношения сбрасывания
Бункер 3 (150-209) | 160-161 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 162-163 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 164-165 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 166-167 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 168-169 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 170-171 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 172-173 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[3].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 174-175 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[3].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 176-177 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[3].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 178-179 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[4].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 180-181 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[4].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 182-183 | REAL | stBunker[3].MotorVibrator[4].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 184-185 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 186-187 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 188-189 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 190-191 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Бункер 3 (150-209) | 192-193 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Бункер 3 (150-209) | 194-195 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Бункер 3 (150-209) | 196-197 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 3 (150-209) | 198-199 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[1].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 3 (150-209) | 200-201 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[1] | Температура подшипникового узла (в °C)
Бункер 3 (150-209) | 202-203 | REAL | stBunker[3].MotorVibFeeder[2].rTempBearing[2] | Температура подшипникового узла (в °C)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.0 | BOOL | stDumper.xStateWarning | Программное предупреждение
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.1 | BOOL | stDumper.xStateFailure | Программная ошибка
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.2 | BOOL | stDumper.xStateEnable | Механизм полностью запущен
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.3 | BOOL | stDumper.xStateStarting | Процесс запуска (вместе с ППЗ)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.4 | BOOL | stDumper.fbBtnStart.qxSignal | Кнопка "Пуск питателя" NO
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.5 | BOOL | stDumper.fbBtnStop.qxSignal | Кнопка "Стоп питателя" NO
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.6 | BOOL | stDumper.fbBtnEmergencyStop.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка" NC
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.7 | BOOL | stDumper.fbBtnRemoteMode.qxSignal | Кнопка режима
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.8 | BOOL | stDumper.xHLA | Световая сигнализация
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.9 | BOOL | stDumper.xSoundAlarm | Звуковая сигнализация
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.10 | BOOL | stDumper.fbZQAlarm[1].qxSignal | Контроль схода ленты 1 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.11 | BOOL | stDumper.fbZQAlarm[2].qxSignal | Контроль схода ленты 2 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.12 | BOOL | stDumper.fbZQAlarm[3].qxSignal | Контроль схода ленты 3 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.13 | BOOL | stDumper.fbZQAlarm[4].qxSignal | Контроль схода ленты 4 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.14 | BOOL | stDumper.fbZQWarning[1].qxSignal | Контроль схода ленты 1 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 210.15 | BOOL | stDumper.fbZQWarning[2].qxSignal | Контроль схода ленты 2 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.0 | BOOL | stDumper.fbZQWarning[3].qxSignal | Контроль схода ленты 3 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.1 | BOOL | stDumper.fbZQWarning[4].qxSignal | Контроль схода ленты 4 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.2 | BOOL | stDumper.fbHQ_IsOk[1].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 1 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.3 | BOOL | stDumper.fbHQ_IsOk[2].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 2 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.4 | BOOL | stDumper.fbHQ_IsOk[3].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 3 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.5 | BOOL | stDumper.fbHQ_IsOk[4].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 4 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.6 | BOOL | stDumper.fbSQ_IsOk[1].qxSignal | Контроль ограждения барабана 1 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.7 | BOOL | stDumper.fbSQ_IsOk[2].qxSignal | Контроль ограждения барабана 2 (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.8 | BOOL | stDumper.fbGS1.qxSignal | Контроль заштыбовки (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.9 | BOOL | stDumper.fbQR[1].qxSignal | Измерение скорости вращения барабана 1
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.10 | BOOL | stDumper.fbQR[2].qxSignal | Измерение скорости вращения барабана 2
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.11 | BOOL | stDumper.fbYS1.qxSignal | Контроль продольного разрыва ленты (1 - норма, 0 - тревога)
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.12 | BOOL | stDumper.xStateRemoteAuto | Режим работы: Автоматический
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.13 | BOOL | stDumper.xStateRemoteManual | Режим работы: Ручной
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 211.14 | BOOL | stDumper.xStateRemoteRepair | Режим работы: Ремонт
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 212-213 | REAL | stDumper.MotorConveyor[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 214-215 | REAL | stDumper.MotorConveyor[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 216-217 | REAL | stDumper.MotorConveyor[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 218-219 | REAL | stDumper.MotorConveyor[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 220-221 | REAL | stDumper.MotorConveyor[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Отвалообразователь - Конвейер (210-239) | 222-223 | REAL | stDumper.MotorConveyor[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 240.0 | BOOL | stDumper.fbBtnTurnLeft.qxSignal | Кнопка поворота влево
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 240.1 | BOOL | stDumper.fbBtnTurnRight.qxSignal | Кнопка поворота вправо
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 240.2 | BOOL | stDumper.fbEndSwitchRight.qxSignal | Концевой выключатель правого положения
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 240.3 | BOOL | stDumper.fbEndSwitchLeft.qxSignal | Концевой выключатель левого положения
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 242-243 | REAL | stDumper.MotorRotation[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 244-245 | REAL | stDumper.MotorRotation[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 246-247 | REAL | stDumper.MotorRotation[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 248-249 | REAL | stDumper.MotorRotation[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 250-251 | REAL | stDumper.MotorRotation[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Отвалообразователь - Поворот (240-269) | 252-253 | REAL | stDumper.MotorRotation[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Конвейер (270-299) | 270.0 | BOOL | stConveyor.xStateWarning | Программное предупреждение
Конвейер (270-299) | 270.1 | BOOL | stConveyor.xStateFailure | Программная ошибка
Конвейер (270-299) | 270.2 | BOOL | stConveyor.xStateEnable | Механизм полностью запущен
Конвейер (270-299) | 270.3 | BOOL | stConveyor.xStateStarting | Процесс запуска (вместе с ППЗ)
Конвейер (270-299) | 270.4 | BOOL | stConveyor.fbBtnStart.qxSignal | Кнопка "Пуск питателя" NO
Конвейер (270-299) | 270.5 | BOOL | stConveyor.fbBtnStop.qxSignal | Кнопка "Стоп питателя" NO
Конвейер (270-299) | 270.6 | BOOL | stConveyor.fbBtnEmergencyStop.qxSignal | Кнопка "Аварийная остановка" NC
Конвейер (270-299) | 270.7 | BOOL | stConveyor.xHLA | Световая сигнализация
Конвейер (270-299) | 270.8 | BOOL | stConveyor.xSoundAlarm | Звуковая сигнализация
Конвейер (270-299) | 270.9 | BOOL | stConveyor.fbYE1.qxSignal | Обнаружение металла (металлодетектор)
Конвейер (270-299) | 270.10 | BOOL | stConveyor.fbZQAlarm[1].qxSignal | Контроль схода ленты 1 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Конвейер (270-299) | 270.11 | BOOL | stConveyor.fbZQAlarm[2].qxSignal | Контроль схода ленты 2 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Конвейер (270-299) | 270.12 | BOOL | stConveyor.fbZQAlarm[3].qxSignal | Контроль схода ленты 3 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Конвейер (270-299) | 270.13 | BOOL | stConveyor.fbZQAlarm[4].qxSignal | Контроль схода ленты 4 (тревога: 1 - норма, 0 - сход)
Конвейер (270-299) | 270.14 | BOOL | stConveyor.fbZQWarning[1].qxSignal | Контроль схода ленты 1 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Конвейер (270-299) | 270.15 | BOOL | stConveyor.fbZQWarning[2].qxSignal | Контроль схода ленты 2 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Конвейер (270-299) | 271.0 | BOOL | stConveyor.fbZQWarning[3].qxSignal | Контроль схода ленты 3 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Конвейер (270-299) | 271.1 | BOOL | stConveyor.fbZQWarning[4].qxSignal | Контроль схода ленты 4 (предупреждение: 1 - норма, 0 - предупреждение)
Конвейер (270-299) | 271.2 | BOOL | stConveyor.fbHQ_IsOk[1].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 1 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.3 | BOOL | stConveyor.fbHQ_IsOk[2].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 2 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.4 | BOOL | stConveyor.fbHQ_IsOk[3].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 3 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.5 | BOOL | stConveyor.fbHQ_IsOk[4].qxSignal | Кабель-тросовый выключатель 4 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.6 | BOOL | stConveyor.fbSQ_IsOk[1].qxSignal | Контроль ограждения барабана 1 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.7 | BOOL | stConveyor.fbSQ_IsOk[2].qxSignal | Контроль ограждения барабана 2 (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.8 | BOOL | stConveyor.fbGS1.qxSignal | Контроль заштыбовки (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.9 | BOOL | stConveyor.fbQR[1].qxSignal | Измерение скорости вращения барабана 1
Конвейер (270-299) | 271.10 | BOOL | stConveyor.fbQR[2].qxSignal | Измерение скорости вращения барабана 2
Конвейер (270-299) | 271.11 | BOOL | stConveyor.fbYS1.qxSignal | Контроль продольного разрыва ленты (1 - норма, 0 - тревога)
Конвейер (270-299) | 271.12 | BOOL | stConveyor.xStateRemoteAuto | Режим работы: Автоматический
Конвейер (270-299) | 271.13 | BOOL | stConveyor.xStateRemoteManual | Режим работы: Ручной
Конвейер (270-299) | 271.14 | BOOL | stConveyor.xStateRemoteRepair | Режим работы: Ремонт
Конвейер (270-299) | 272-273 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[1].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Конвейер (270-299) | 274-275 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[1].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Конвейер (270-299) | 276-277 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[1].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя
Конвейер (270-299) | 278-279 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[2].VFD.qrOutFrequency | Выходная частота
Конвейер (270-299) | 280-281 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[2].VFD.rActualFrequency | Текущая частота ЧРП
Конвейер (270-299) | 282-283 | REAL | stConveyor.MotorConveyor[2].VFD.wMotorCurrent.rTag | Ток эл. двигателя